| دفتر الشروط الفني لتوريد, و تركيب و تشغيل مرجل بخاري ضغط 38kg/cm² في الشركة العامة لمصفاة حمص (على أساس مفتاح باليد) المحتويات : الموضوع. القسم الميكانيكي. القسم الكهربائي. قسم الأجهزة الدقيقة . القسم المدني . قسم معالجة المياه . متطلبات عامة. المرفقات . 1- الموضوع : يهدف هذا العمل إلى تصميم و توريد وتركيب وتشغيل مرجل بخاري , المشروع ( على أساس مفتاح باليد) . يقدم المشروع إلى الشركة العامة لمصفاة حمص بضمان شروط التشغيل . وفق المواصفات الفنية التالية : ضغط البخار الخارج : 38 كغ/سم2. حرارة البخار الخارج : 450 ± 5 درجة مئوية. كمية البخار الخارج: 25طن/ ساعة على الأقل عدد حرا قات المرجل: حراقين . 2- القسم الميكانيكي 2-1- مواصفات المرجل : ضغط البخار الخارج : 38 كغ/سم2. حرارة البخار الخارج : 450 ±5 درجة مئوية. كمية البخار الخارج : 25طن / ساعة على الأقل . مواصفات المياه والوقود المقدمة من المصفاة حرارة مياه التغذية : درجة حرارة الجو (5-20 ) درجة مئوية. نوع مياه تغذية المرجل : مياه ديمي ( معالجة ) مرفق مواصفات المياه . ضغط مياه التغذية : الضغط الجوي النظامي . الوقود المستخدم في حرق المرجل : فيول أويل (مرفق مواصفاته ) بضغط جوي نظامي وحرارة ( 70-80 ) م° الى حدود المرجل . فيول غاز (مرفق مواصفاته ) بضغط (3.5 - 4 ) كغ/سم2 . 2-2- متطلبات فنية : - يجب أن يكون المرجل قادرا على إنتاج البخار بضغط وحرارة وكمية التدفق المطلوبة عند حرق أي نوع من أنواع الفيول المحددة . - يجب أن يبقى الضغط التشغيلي ودرجة حرارة البخار ثابتين عند أي حمولة للمرجل ابتداءً من 60%. - يجب ألا يقل المردود عن 91% عند الحمولة الاسمية . - على العارض تقديم مخططات استهلاك الوقود ( الفيول والغاز ) للمرجل . - يجب أن يذكر العارض أنواع المعادن لكافة الأنابيب المستعملة في المرجل ومواصفاتها الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية وفق الستاندرات ذات الصلة . - على العارض تقديم مجموعتي ضخ لتغذية المرجل بمياه التغذية مع الملحقات اللازمة لعملهما , واحدة في التشغيل والأخرى احتياط . - يجب أن تكون الحراقات المسلمة وفق أحدث الأنواع ذات الإصدارات NOx المنخفضة ويجب أن تكون قادرة على الحرق التام , النظيف والفعال لجميع أنواع الوقود المذكورة أنفا . - تقديم محولة ضغط 38/14bar ذات تحكم آلي مع تجهيزاتها . - يجب أن تركب مدخنة مستقلة للمرجل تحقق الشروط التشغيلية و البيئية . - يجب على المتعاقد تركيب صمامات مناسبة على جميع الخطوط بحيث تسمح بعزل المرجل عن كافة خطوط الدخل والخرج . - يجب على المتعاقد تركيب سلالم , أدراج , منصات وممرات مشاة مغلفنة لتأمين وصول كامل لجميع الأجهزة والمعدات بسهولة . - يجب أن يكون المرجل محمي بواقية مناسبة . - يجب أن تكون جميع المواد والمعدات جديدة وليست مجددة , - يمكن للعارض القيام بزيارة للمصفاة لكي يطلع بشكل كامل على موقع تركيب المرجل . 2-3- العزل : يجب أن تعزل جميع السطوح التي تزيد درجة حرارتها عن 60 درجة مئوية أينما وجدت . يجب أن يعزل المرجل والأوعية والأنابيب باستخدام مادة (صديقة للبيئة) وأن تحمى هذه المادة بصفائح من الألمونيوم . يجب أن تجهز علب عزل سهلة الفك في جميع المواقع التي قد تحتاج الى فك بهدف الإصلاح 3- القسم الكهربائي المتطلبات الكهربائية : 1-جميع التجهيزات الكهربائية الخاصة بالمرجل يجب أن تكون مناسبة من حيث التصنيف الحراري والغازي والتي يعمل عليها المرجل . 2 - التجهيزات الكهربائية التي ستقدم للمرجل يجب أن تخضع لأحدى الستندرات العالمية : . أو مايعادلها ( NEC- IEC) 3- نظام التغذية الكهربائية المستخدم : 380/220 فولت 50 هرتز – 3فاز +نتر + حيادي -400 فولت- مقبول . 4- تقديم جميع المخططات التوضيحية والنشرات الفنية للتجهيزات التي ستركب ودارات التشغيل . 5- تقديم شهادة اختبار ضد الانفجار للمحركات ذات التصنيف الانفجاري والتجهيزات ذات الصلة 6- تقدم المصفاة التغذية الكهربائية الضرورية للوحة تشغيل المرجل . 4-قسم الأجهزة الدقيقة-4-1- الأجهزة الحقلية : وتشمل (المبينات الموقعية والمفاتيح و المرسلات) لبارامترات العمل (الضغط والمستوى والحرارة و والكمية والتدفق ) يجب أن تكون جميع الأجهزة الحقلية حديثة وذات درجة حماية IP67 وأن تكون متوافقة من حيث التصنيع والتركيب مع الستاندرات الأوربية الحديثة أو ما يكافئها . تغذية جميع الأجهزة الحقلية 24 V DC . 4-2– نظام التحكم الآلي بالمرجل : يجب أن يكون النظام المقدم من نوع التحكم المنطقي القابل للبرمجة ( PLC ) مؤلفاً كحد أدنى من حلقات التحكم الرئيسية التالية : نظام التحكم بالحرق . حلقة التحكم بمياه التغذية . حلقة التحكم بدرجة حرارة البخار . نظام قيادة الحراقات . تركيب علبة تحكم محلية للحراقات المستخدمة وذات درجة حماية IP55 على الأقل . يجب أن تكون مكونات نظام التحكم المقدم اصدار حديث مخصص للاستخدام في مجال التحكم بالمراجل البخارية . يجب تركيب واجهة تخاطب (HMI) . يجب توفر إمكانية للتشغيل والإقلاع والفصل الطارئ من الموقع بالإضافة إلى واجهة التخاطب . يجب أن تكون الواجهة ذات شاشة تؤمن الإظهار والاستعراض بالزمن الحقيقي و الأرشيف . وعرض الحمايات و الإنذارات توضع مجموعة PLC في خزانة مناسبة وتتصل مع HMI . ويتوجب على المتعهد تأمين غرفة مناسبة لوضع الخزانة تتيح العمل عليها بشكل سهل ومريح . على المتعاقد تركيب كل ما يلزم للتشغيل والفصل الصحيح والأمن وفقا لتصميمه ( ريليات , لمبات , قواطع , زمور , .. ) حتى لو لم تذكر أعلاه . 4-5- ملحقات النظام : حاسب محمول حديث لتحميل برمجيات التحكم . طابعة ليزرية ملونة لطباعة التقارير . 4-6- كابلات الوصل : على المتعهد تقديم كابلات ( مسلحة وذات عازل PVC وغمد نحاسي وأن تكون مقاومة للحرارات العالية ) يجب وضع الكابلات داخل مجاري معدنية وعلى حوامل مناسبة للموقع . بقاء 25 % من سعة الكابلات كاحتياط . 5- القسم المدني 5-1 معلومات الموقع : وصف الموقع: المشروع يقع ضمن شركة مصفاة حمص التي تقع على ارتفاع 495 م عن سطح البحر . معلومات التربة : على المتعاقد إجراء كل الاختبارات اللازمة على التربة لأهداف تصميمية . 5-2 الحفر والردم : - على المتعاقد أن ينفذ أعمال الحفر ( الطرق والقنوات و القنوات الكهربائية والأساسات و الخ ..) ويردم مناطق الحفر بتربة مناسبة على طبقات مرصوصة جيداً . - يجب أن توضع الكابلات الكهربائية في قنوات بيتونية ثم تملأ هذه القنوات بالرمل وتلون بالأحمر . 5-3- تصريف المرجل والتصريف العام للموقع : التزام العارض تقديم تصميم لنظام التصريف في المرجل وكذلك تصريف كامل موقع العمل وربط هذا النظام بشبكة الصرف الصحي في المصفاة . 5-4- الدهان : على العارض أن يبين في عرضه الدهان المستخدم لطلاء الأنابيب ,الهيكل المعدني ,المعدات الميكانيكية ,الخ .. 5-5- التصميم الزلزالي : الدرجة VII وفقاً للستاندرات : (MSK SCALE,MERCALLI). 5-6 نظام إنذار حريق : -يجب على المتعاقد أن يؤمن ويركب نظام إنذار حريق وجميع دارات إنذار الحريق الضرورية في موقع المشروع ويربط النظام مع نظام إنذار الحريق في المصفاة . 6- قسم معالجة المياه 6-1- مواصفات المياه المستخدمة : - درجة الحموضة = ( PH = 7±1 ) . - الناقلية ( 25°م ) = 0.5 ميكروسيمنس/ سم . - محتوى السيليكا = 20 ميكرو غرام / لتر . -درجة الحرارة = درجة الحرارة الجو المحيطة 6-2- نظام المعالجة الكيميائية الداخلية للمرجل - يجب على العارض تقديم نظام الحماية الكيميائية اللازمة لدارة المرجل مع كافة المعدات اللازمة لذلك من مضخات وخزانات وملحقاتها , وكذلك تقديم المواد الكيميائية المستخدمة لهذه الغاية خلال سنة الضمان , وأن يضمن تشغيلها بشكل جيد وآمن , وتركب على ارتفاع صفر متر . وكل ما ذكر سابقا حسب الستندرات العالمية . 6-3- العينات : - على العارض تقديم تجهيزات العينات الضرورية مع الأجهزة المخبرية اللازمة لإجراء تحاليل العينات( جهاز سبكترو فوتوميتر , جهاز قياس ناقلية , جهاز قياس PH ) على الاقل . وأن تكون هذه التجهيزات وفق الستندرات العالمية - يجب على العارض تقديم طريقة تحليل العينات وفق الستاندرات العالمي. 6-4- الغسيل الكيميائي للمرجل : - على العارض أن يقدم الكيميائيات الضرورية ( كمية ونوعية ) التي سوف تستخدم في غسيل المرجل والوثائق الفنية ذات الصلة . - على العارض تقديم برنامج غسيل المرجل كيميائيا الذي يجب أن يكون حسب الستندرات العالمية ذات الصلة . على المتعاقد إجراء عملية الغسيل الكيميائية . 7- متطلبات عامة 7-1- عموميات : يجب أن يصمم المرجل , يركب ويفحص للقبول وفق أحدث نسخ من الستندارات ذات الصلة . " مرفق جدول بالستندرات المطلوبة " يجب على المتعاقد ترميز جميع الخطوط والمعدات .بالاضافة الى ترقيم عناصر دارات القياس والتحكم بما يطابق مخططات المشروع على المتعاقد ربط خطوطه مع خطوط المصفاة ( مياه, وقود , هواء , بخار.. .) يجب على المتعاقد تقديم جدول زمني لتنفيذ الأعمال . أي ضرر ناتج عن أعمال المتعهد أو متعهد ثانوي من جانبه لأي قسم من التركيبات الكائنة في المصفاة مثل الطرق , خطوط الكهرباء , المياه , أنابيب البخار... الخ سوف تقع على مسؤولية المتعاقد . على المتعاقد مراعاة قواعد الأمن والسلامة المتبعة في المصفاة خلال فترة التنفيذ . يجب أن تنجز اختبارات الأداء والتشغيل للمرجل المقدّم خلال فترة أسبوع واحد من أجل إثبات الضمانات . يجب على المتعاقد تقديم شهادة اختبار لجميع التجهيزات باللغة الانكليزية . على العارض تقديم قائمة تحليل أسعار لكافة أعمال المرجل ( توريد , تركيب , تشغيل ) في عرضه المالي . 7-2- قطع الغيار : - على العارض تقديم قوائم بقطع الغيار لخمسة سنوات تشغيلية واحدة غير مسعرة ضمن عرضه الفني وأخرى مسعرة ضمن عرضه المالي , تحتفظ شركة مصفاة حمص بحق اختيار ما تراه مناسبا من هذه القوائم أثناء الدراسة الفنية . على أن تتضمن قائمة قطع الغيار على الأقل مايلي: بالنسبة لقسم الأجهزة الدقيقة : المكونات الأساسية لآلية إقلاع الحراق ( مراقب لهب , شمعات اشتعال , .... ) 10% من طول الكابلات شاشة إظهار كاملة (HMI). بطاقات نظام التحكم (المعالج , وحدة التغذية , وحدات الدخل/الخرج ) . بالنسبة للمضخات : (محور عدد اثنان , طقم باكات عدد أربعة , طقم بروانة عدد اثنان ) . بالنسبة لمضخات المعايرة الكيميائية : ( طقم صمامات عدد اثنان , طقم موانع عدد أربعة ) 7-3- المخططات وكتب التشغيل : أمور تجب على المتعاقد ( يتعهد بها العارض ) : تسليم شركة مصفاة حمص ثلاثة نسخ ( باللغة الانكليزية) لجميع كتب معطيات التصميم , مخططات التوضع التفصيلية إضافة الى الوثائق التي تتعلق بأعمال التشغيل والصيانة .لجميع تجهيزات المرجل من مضخات ومراوح ومحركات وصمامات وأجهزة وغيرها . تقديم مخططات حلقات التحكم , على أن تقدّم البرمجيات المستخدمة في نظام التحكم على CD (ثلاث نسخ ) . بحيث تسمح هذه البرمجيات بالدخول لمكونات النظام وإمكانية التعديل بسهولة . على العارض تقديم نشرات و كاتالوكات فنية كافية لدراسة العرض المقدم . 7-4- التدريب : تدريب خارجي : -على العارض تقديم عرض خياري بتدريب /4/ أشخاص في (بلد المنشأ) ولمدة أسبوع, وفق الجدول التالي : الوصف عدد المتدربين مدة التدريب تشغيل وصيانة 2 أسبوع واحد أجهزة: التدريب على مكونات وبرمجيات النظام ) software- hard ware ). 2 أسبوع واحد وتتحمل شركة مصفاة حمص كافة النفقات (السفر- الإقامة- .......). 2- تدريب داخلي: لـ/4/أشخاص في الموقع على (تقنية تشغيل المرجل وصيانته في الموقع)ولمدة أسبوع لـ/3/ أشخاص في الموقع على ( تشغيل واستثمار وصيانة الأجهزة ) ولمدة أسبوع. 7-5- مدة التنفيذ : 365 يوماً 7-6- التزامات الإدارة : - تتعهد الإدارة بتسليم موقع المرجل الجديد الذي سوف يكون قرب مراجل الطوارئ للمتعاقد. تتعهد الإدارة بتقديم الكهرباء , الماء ,هواء الأجهزة , و الفيول والغاز ومياه التبريد .... الخ أثناء تشيد المشروع . المرفقات : 1 - المواصفات القياسية السورية للفيول . 2- المواصفات الفنية لغاز الحرق . الستاندرات والكودات المطلوبة . النهاية | Book of Technical Conditions For Supplying, Installing And Operating Steam Boiler 38kg/cm² Homs Refinery Co. (on-turn Key Basis) Contents : Scope of Work. Mechanical Part. Electrical Part . Instruments part . Civil Part . Water treatment part . General Requirements . Attachments . 1- Scope of Work : The project will cover the following : design, supply, erection and operating steam boiler , the project is ( on turn key job basis ) . The project will be delivered to HRC in guaranteed conditions workings . According to the following technical specifications : - Outlet steam pressure : 38 kg/ cm² . -Outlet steam temperature : 450±5 C° . - Outlet steam quantity : 25 t/h at least . - Number of the burners : two burners . 2-Mechanical Part. 2-1- Boiler Data : - Outlet steam pressure : 38 kg/ cm² . -Outlet steam temperature : 450±5 C° . - Outlet steam quantity : 25 t/h at least . Water and fuel specification provided by refinery : -Boiler feed water temperature : ambient temperature ( 5-20 ) C° . -Boiler feed water type : dimi water ( treated ) (water specifications attached) . - Feed water pressure : systematic atmospheric pressure . - Types of used fuels : a- Fuel oil (specifications attached) with systematic atmospheric pressure and temperature ( 70-80 )° C to boiler borders. b- Fuel gas (specifications attached) with pressure ( 3.5-4) kg/cm2. 2-2- Technical Requirements : -The boiler shall be capable of producing steam at rated final pressure , temperature and steam flow when burning any of the specified fuels . - Operational pressure and the temperature of steam should be constant at any boiler's capacity beginning from 60% . - The efficiency should not be less than 91% of nominal load . - The bidder should provide fuel consumption drawings ( fuel- oil / fuel gas ) for boiler . - The bidder should mention the types of metals for all pipes used in the boiler and their physical, chemical and mechanical specifications according to related standards . - the bidder should provide two feed water pump groups with their required accessories for feeding the boiler , one in operation the other is on standby . - The delivered burners must be in accordance with the up to date low NOx type and must be able to burn completely , cleanly and efficiently all the fuels specified above . - A reduction pressure station of 38/14 bar with automatic control should be erected with its accessories . - A special stack for the boiler should be erected independently and it should achieve the operational and environmental conditions. - The contractor should install suitable valves on all pipes, that allow to insulate the boiler from all inlet and outlet pipes . - The contractor should erect galvanized ladders , stairs ,platforms and walkways for complete access to all instruments and equipment easily . - The boiler must be protected by a suitable shelter . -All materials and equipment must be new and not renewed , - The bidder could pay a visit to H.R.C. in order to be fully aware of the site of erecting the boiler . 2-3- insulation : - All surfaces with temperatures exceeding 60 C° shoud be insulated wherever needed . The boiler, vessels and pipes have to be insulated by any material environmentally accepted and this material have to be protected with aluminum sheets . - Easy removable insulating boxes have to be fitted in all locations that may need to be dismantled for reparation purposes . 3- Electrical Part Electrical Requirements : 1- All electric equipment of the boiler must be suitable for the EX. PROOF acc. to the type of the material which will be used to operate the boiler . 2- The submitted electric equipment of the boiler must be acc. to an international standard : ( NEC- IEC) or their equivalents. 3- Electric used system : 380 / 220 -50 Hz 3 ph +N+PE - 400 Volt - acceptable . 4- All drawings - Catalogs - single line diagram - must be submitted. 5- EX-PROOF - Certificate must be submitted for the motors and the relative equipment. 6- H.R.C will provide the necessary electric power for the boiler operation board . 4- Instrumentation Part 4-1- : Field Instrumentation include ( local indicators , switches , transmitters,…) for operating parameters ( Pressure , level , temperature , and flow ). All field instruments should be of modern types , protection degree IP67 , designed and installed in line with current EUROPEAN STANDARDS or their equivalents. Power supply of all field instruments is 24 VDC. 4-2- Automatic Control of Boiler The offered control system should be pragramable logic control (PLC) which consists of the following loops at least : Combustion control system . Feed water control loop. Steam temperature control loop . Burner management system (BMS) . - local control cabinet for every burner should be installed with protection degree IP55 at least . - control System components should be of modern version for this kind of steam boilers control . Human Machine Interface (HMI) should be installed . Possibility for operating and shutdown from site OR HMI . HMI should have screen for monitoring in real time and archive. And display the alarm and protection states . PLC modules installed in suitable cabinet with racks and connect with HMI . the contractor should built a suitable room for plc cabinet. Allowing to easy work with cabinet. The contractor should install all parts for safety operating and shutdown according his design ( relays , lamps ,contactors , horn , …) even they aren't mentioned above . 4-5- The System Accessories : Portable computer (Labtop) for loading the control software . Colored laser printer to print the reports . 4-6- Cables : The bidder should provide cables(Armed, PVC isolation, Copper shield, High temperature resistance) To lay the cables inside metallic tunnels with tracks according to the boiler environments . 25% as cables reserve . 5- Civil Part 5-1 Site Information : Site Description :The project will be done in Homs Refinery Co. which is at elevation of about 495 meters above sea level. Soil Information :The contractor has to do all necessary tests on the soil for design purpose. 5-2- Excavation & filling : - The contractor has to execute excavation works ( trenches , electric channels , foundations …..etc) and fill back the excavated areas with suitable soil in well compacted layers. -all electric cables must be laid in concrete channels witch will be filled with sand and must be dyed with red color . 5-3- Drainage And Sewerage System : The bidder should adhere to submit a design for drainage and sewerage system for all the works and this system should be connected with the existing drainage and sewerage system . 5-4- Painting: The bidder has to include in his offer his selection for the painting system for piping , steel structure , mechanical equipment, etc .... 5-5- Earthquake: Degree VII according to( MSK scale or Mercalli) . 5-6- Fire Alarm System : - The contractor should supply and erect fire alarm system and connect it with the general fire alarm system of the refinery . 6- Dimi Water Part 6-1- Specifications of Feed Water - PH = ( 7±1 ) . - Conductivity ( 25° C ( = 0.5 µ S/cm . - Sio2 content = 20 µg/L . - Temperature : Ambient . 6-2- The Internal Chemical Treatment System of Boiler : - The bidder should provide the required chemical protection system for the boiler , in addition to all required equipment such as pumps , tanks and their accessories , and to provide chemical materials usually used for this purpose during one year guarantee period , and to guarantee safe and well operation , and they should be erected on 0.00 m . All above mentioned items should be according to the international standards . 6-3- Samples : - The bidder should provide all necessary sampling equipment and required laboratory apparatuses to make samples analyzing ( spectrophotometer , conductivity , PH)at least . these equipment should be according to international standards . - The bidder should provide the way of analyzing the samples which should be acc. to international standards . 6-4- Chemical Cleaning of the Boiler : - The bidder should offer all the required chemicals ( quantity , quality ) which will be used in the chemical cleaning of the boiler , and the related technical documents . - The bidder should offer the procedure of chemical cleaning the boiler acc. to related international standard , chemical cleaning should be done 7-General Requirements 7-1- General : The boiler shall be designed , constructed and tested for acceptance in accordance with latest editions of related standards . " a table of required standards is attached ". The contractor must symbolize all lines and equipment .in addition to marking All measurement parts according to the project drawings. The contractor must connect his lines with refinery lines( water, fuel ,air , steam ..) The contractor should supply time schedule for works execution . Any damage caused by the contractor or his sub-contractor to any part of exciting installation on the HRC such as roads , electric cables ,water , steam pipes ……etc shall be on his responsibility . The contractor should take the rules of safety in H.R.C into consideration during the execution . The performance and operation tests will be carried out within a period of one week in order to prove the guarantees . The contractor must provide Test certificate for all equipment in English. Bidder should provide detailed price list for all works (Supply and Installation and operating ) in his financial offer . 7-2- Spare Parts : - The bidder should submit spare parts lists ,for five years operation, un priced one within the technical offer and another priced one within the financial offer , H.R.C. keeps the right to choose suitable items during the technical study . - spare parts lists should include at least the followings : instrumentation part The main components necessary for burner starting ( flame detector , ignition electrode,… etc) 10 % of cables' length. HMI unit . PLC modules ( CPU, PS , I/O ,..) PUMPS : ( 2 shift , sleeve : 4 sets , impeller : 2sets ) . CHEMICAL PUMPS : (valves: 2sets , seals : 4sets ) 7-3- Manuals And Drawings : ( The bidder adhere )The contractor will have to: hand over to HRC three copies ( in English language ) of all the design data books , lay out detailed drawings as well as all the documentations relative to the operation and maintenance work . for all boiler equipments ( pumps, air fan , motors , valves , instruments ,….etc) . Submit all control loops diagrams , all used programs on CD (3 copies ) .with the possibility of modify easily. The bidder should submit catalogs and information sheets to study the offer . 7-4- Training : 1- External training -The bidder must submit an optional offer to train /4/ persons in the country of origin ,. ) for one week according the following schedule : Description No. of trainees Duration Operation and maintenance 2 One week Instrumentation : training on the programs and components of system(soft ware – hardware . 2 One week HRC is responsible for all costs (travel, lodging…) 2- Internal Training : For /4/ persons of HRC in the site to attend technical seminar ( on the technology and operation of boiler ) for one week . For /3/ persons in site , on (operation , investment and maintenance of instruments ) for one week . 7-5- Execution period : 365 days . 7-6- The Administration's Obligations : The administration will deliver the site of new boiler which will be near the emergency boilers to the contractor . The administration adhere to submit electricity , water , instrument air , fuel oil , fuel gas and cooling water ……etc .during erecting the project 7-7- Attachments : 1- Syrian Specification Standard of fuel . 2- Technical specifications of fuel gas . Required standards and codes . END |
| --- | --- |

مواصفات مياه التغذية  ( الديمي )                                             Demi - WAter

-   pH                                                                                           7   ± 1

-   SiO2                         ppm    aa       SiO2                            0.02

-    Conductivity   at      25  C                                    0.5 µ s / cm

المواصفات الفنية للغاز الطبيعي

( Natual) OMAR  GAS FILED

CH4                                                    75

C2H6                                                   10

5	  		C3H8

0.25                                  i-C4H10

0.4                                                  n-C4H10

0.02                              	i-C5H12

0.00                               n-C5H12

9.50                                      CO2

0.00                                        H2

0.00	H2S

Density               =      0.9 kg/m3

10600 Kcal/kg   =    Caloric value

مرفق رقم واحد           Attachment no . 1       م .ق . س.  155

الجدول (1) الخصائص الفيزيائية والكيميائية :

| الخصائص | المتطلبات | Specifications | طرائق الفحص والاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| الكثافة عند الدرجة ( 15 ) °س ( غ/سم³ ) حدا أعلى | 0.995 | Specific gravity at (15°C ) g/cm² at most | ASTM - D 1298 |
| درجة الوميض ( وعاء مفتوح ) °س حدا أدنى | 100 | Flash point ( open ) min 0 | ASTM - D92 |
| اللزوجة بدرجة ( 210 ) ف ( سنتي ستوك ) حدا أعلى | 40 | Viscosity (210 F ) centistokes | ASTM - D445 |
| نسبة الكبريت الكلي ( % وزنا ) حدا أعلى | 4.5 | Sulfur( % weight ) max | ASTM - D1552 |
| نسبة الرماد ( % وزنا ) حدا أعلى | 0.10 | Ash ( % weight ) max | ASTM - D482 |
| درجة الانصباب ( % وزنا ) حدا أعلى | + 24 | Pour Point ( % weight) max | ASTM - D97 |
| القيمة الحرارية ( صافي ) كيلو كلوري لكل كغ , حدا أدنى | 9200 | Caloric Value ( pure ) k cal / Kg , min. | ASTM - 240 |
| محتوى الماء والرواسب ( % وزنا ) حدا أعلى | 0.50 | Water by distillation ( %) weight max . | ASTM - D 96 |
| نسبة الاسفلتينات حدا أعلى | 8 | Al Sphattenes , max | UOP-614 OR ASTM -6560 |
| محتوى الماء بالتقطير ( % ) حجما حدا أعلى | 0.5 | Water by distillation ( %) volume max . | ASTM - D-95 |
| نسبة الفاناديوم ( جزء بالمليون ) حدا أعلى | 125 | Vanadium ( part of million ) max | UOP-391 OR ASTM -5863 |
| نسبة الصوديوم ( جزء بالمليون ) حدا أعلى | 40 | Sodium ( part of million ) max | UOP-391 OR ASTM -5863 |
| الرواسب الكلية ( % وزنا ) حدا أعلى | 0.15 | Total sediments( % weight) max | IP -375 or ASTM -D-4870 |

4  -   -       الاعتيان

يتم الاعتيان بواسطة المواصفتين السوريتين التاليتين :

4/1   المواصفة رقم /506  / الخاصة ب : المنتوجات النفطية - الفحوم الهيدروجينية السائلة - الاعتيان اليدوي .

4/2   المواصفة رقم / 507 / الخاصة ب : المنتوجات النفطية - الفحوم الهيدروجينية السائلة - الاعتيان الآلي من خط الأنابيب .

اللجنة الفنيــــــــــــــــــــــة

ك.علي عكاري            م. عبد الرحمن الهميش             م.عناد رومية         م . ابراهيم وسوف

م.أحمد الحسن            م. هالة الشاويش             م. وديع السبعة                  رئيس اللجنة

م. نزار الحاج حسين

المدير العام / بالتكليف

المهندس / علي حسن طراف