|  |  |
| --- | --- |
| **دفتر الشروط**  **الفنية لتوريد معدات اطفاء** | **Technical Book of Conditions**  **for**  **Supplying**  **extinguisher**  **equipments** |

**بناء على القرار رقم/264/ تاريخ 11/2/2019 والمتعلق بتشكيل لجنة لوضع دفتر شروط لطلبية قواذف الماء والفوم ,**

**اجتمعت اللجنة وبعد الدراسة تم وضع المواصفات الفنية** **للمواد المطلوبة :**

|  |  |
| --- | --- |
| **أولاً: قاذف ماء العدد المطلوب (100) قاذف** | **1- Water nozzle Quantity (100) pcs** |
| **المواصفات الفنية** | **Technical specification** |
| **ضغط العمل ما بين 5-14 بار** | Working pressure 5-14 bar |
| **ضغط الاختبار 21 بار** | test pressure: 21bar |
| **معدل التدفق ≥ 400 لتر / دقيقة عند ضغط 7بار** | Rate flow ≥400 L/min at 7 bar |
| **مزود بصمام كروي مع قبضة سهلة التحكم بمعدل التدفق** | Equipped with ball valve with easy control hand grip with rate flow. |
| **وزن خفيف ≤2.5 كغ** | Light weight ≤ 2.5 Kg . |
| **يعطي تيار مستمر و رذاذ وستارة مائية بزاوية 120** | Jet function straight to spray with angle 120° |
| **مزود بأكرة جون موريس ذكر قطر 2.5 إنش .** | Equipped by male Jon-Moris coupling 2.5″ |
| **مصنوع من سبائك معدنية خفيفة الوزن ومقاومة للصدمات وذو سطح معالج ضد الـتآكل .** | Made of high strength aluminum the surface of nozzle is treated for anticorrosion |

|  |  |
| --- | --- |
| **ثانياً: قاذف رغوة / العدد المطلوب (50) قاذف** | **2- Foam nozzle / Quantity (50) pcs** |
| **المواصفات الفنية** | **Technical specification** |
| **ضغط العمل ما بين 5-14 بار** | Working pressure 5-14 bar |
| **ضغط الاختبار 21 بار** | test pressure: 21bar |
| **الاستطاعة لا تقل عن 400 لتر/ دقيقة عند ضغط 7 بار** | Capacity 400 L/M (at least ) at 7 bar |
| **مزود بأكرة جون موريس ذكر قطر 2.5 إنش** | Equipped with male Jon-Moris coupling 2.5″ |
| **مزود بصمام كروي مع قبضة سهلة التحكم بمعدل التدفق** | Equipped with ball valve with easy control hand grip with rate flow. |
| **مصنوع من سبائك معدنية خفيفة الوزن ومقاومة للصدمات وذو سطح معالج ضد الـتآكل .** | Made of high strength aluminum the surface of nozzle is treated for anticorrosion. |
| **ملاحظات هامة :** | **Important Notices :** |
| **الطلبية قابلة للتجزئة** | **the tender is able to spilt** |
| **التزام المتعاقد بتقديم شهادة جودة ومنشأ عند التوريد** | **The contractor should adhere to submit country of origin and quality certificate.** |
| مدة التوريد :- للعارض المحلي:/90/ يوم واصل أرض المصفاة.- للعارض الأجنبي:/90/ يوم C&Fو/60/ يوم FOB. | **2-Delivery period :**  **-For local bidder :/90/days on the Refinery site .**  **- For foreign bidder : /90/ days C&F**  **/60/ days FOB** |

**حمص في 12 / 2 / 2019**

**أعضــاء اللجنــة**

**عضو عضو رئيـس اللجنــة**

**م.م قصي العلي م. لؤي عباس م. حسـام ديـوب**

رئيس قسم الأمن الصناعي

م. ضياء الأحمد

**مدير الجودة والسلامة المهنية**

**المهندس / شعيب كوجك**

**يعتمد / المدير العام**

**المهندس هيثم بهجت مسوكر**