| دفتر الشروط الفنية لاستبدال نظام التحكم والبيان والانذار للضواغط التوربينية k1 A,B في وحدة التحسين /500/ على أساس مفتاح باليد الموضوع : تبديل نظام التحكم و البيان والإنذار ونظام فصل الطوارئ القديمة الراهنة بنظام جديد للضاغطين k1 A,B. مقدمة: مجموعة معلومات عن الضاغط /التوربين: الشركة الصانعة :CANTIERI NAVALI RIUNTI GENOVA RIVA TRIGOSO WORK SHOP الرقم التسلسلي للضاغط الأول: R.9275 A الرقم التسلسلي للضاغط الثاني: R.9275 B سنة الصنع: 1983 النوع : توربين بخاري ذو ضغط خلفي MSVS شروط الأداء: معدل الطاقة: 1272 K W معدل السرعة: 10652 RPM السرعة المستمرة العظمى: 11184 RPM الفصل عند السرعة الزائدة:12303 RPM السرعة الحرجة الأولية: 4600 RPM ضغط بخار الدخل (عادي/أعظمي) 38/42kg/cm² ABS 38/42kgcm2abc درجة حرارة الدخل(عادي/أعظمي) (450/500) C° ضغط بخار العادم المطلق (عادي/أعظمي) (4/4.58) kg/cm² ABS مجموعة معلومات عن الخزانة في الموقع: الشركة الصانعة:CONTROL MATIC SYSTEM VIA PIETRO DALISSONE 20035 LISSONE. الحماية الانفجارية: II T3 EEXP نوع اللوحة: QP-1 سنة الصنع: 1983 طاقة التغذية الكهربائية: 2.2 KW الجهد: 110/220V التيار الكهربائي: Ampere 10/20 التردد: 50-60 HZ زمن الكسح: 22 MINUTES 1-3 منظومة بنتلي نيفادا لكل ضاغط تتألف مما يلي : قاعدة التغذية الكهربائية: 7200 (BASE NO:4091U) مبين عداد دوران التوربين: 7200 (BASE NO:4093U) الانزياح المحوري للتوربين: 7200 (BASE NO:4093U) اهتزاز التوربين مكان الربط: 7200 (BASE NO:4093U) اهتزاز التوربين في الجهة الحرة: 7200 (BASE NO:4093U) الانزياح المحوري للضاغط: 7200 (BASE NO:4093U) اهتزاز الضاغط جهة الطرد: 7200 (BASE NO:4093U) اهتزاز الضاغط جهة السحب: 7200 (BASE NO:4093U) حساس اهتزاز: ملحق في الجدول رقم 1 حساس سرعة: ملحق في الجدول رقم 1 حساس انزياح: ملحق في الجدول 1 مرسل ضغط لجهة السحب : الكمية : واحد . مجاله (0 -15) kg/cm2 : . إشارة الخرج : . (4 -20) Ma مرسل ضغط لجهة الطرد : الكمية : واحد . مجاله (0 - 25) kg/cm2 : . إشارة الخرج : . (4 – 20)_ Ma 1-4 يتألف نظام بيان الحرارة المحلي مما يلي: -11 نقطة حرارة . - مفتاح ناخب واحد. - مبين رقمي واحد. - 11 لمبة إشارة إنذار حمراء: إنذار عند الحرارة المرتفعة 1-5 مبين ضغط الكتروني محلي لإظهار ضغط الطرد (واحد) 1-6 مبين ضغط الكتروني لإظهار ضغط السحب (واحد) 1-7 وحدة منظم سرعة محلي (محلي/غرفة تحكم) (واحد) 1-8 منظم سرعة ميكانيكي محلي (واحد) الشركة الصانعة :WOOD WORD رقم القطعة : 8573 – 281 الرقم التسلسلي : 12046446 يتكون نظام الفصل الميكانيكي مما يلي : صمام كهرطيسي (يستخدم في حالة التوقف الطارئ بواسطة جريان الزيت و ذلك عند فصل التغذية الكهربائية) , نظام فصل ميكانيكي . 2- حجم الأعمال: تقديم وتركيب ووضع في التشغيل لكل ضاغط ولا تقتصر الأعمال على ما يلي: 2-1 تركيب خزانة مناسبة بجانب كل ضاغط. 2-2 تبديل جميع المعدات المذكورة في المقدمة من (1-2) حتى (1-8) 2– 3 استبدال كافة الاجهزة الحقلية المتوضعة على مخططات الضاغط P&ID. 3- المعايير الهندسية: (أحدث نسخة) 3-1 معهد البترول الأمريكي(API ). 3-2 الجمعية الأمريكية للهندسة الميكانيكية (ASTM). 3-3 اللجنة العالمية للتقنيات الكهربائية (IEC). 3-4 الجمعية العالمية للأتمتة (ISA). 4-5 الجمعية العالمية للمقاييس(ISO). 4- نظام التوقف الطارئ: يجب أن يكون نظام التوقف الطارئ (نوع الفصل الآمن) نظام الكتروني مبرمج. 5- نظام الإنذار: يجب أن يكون نظام الكتروني مبرمج. 6- إمكانية المراقبة والتحكم بالسرعة , التوقف الطارئ,....الخ , من غرفة التحكم والحقل. 7- متطلبات عامة 7-1- يجب على العارض القيام بزيارة إلى الموقع ليحصل على جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع. 7-2-على العارض الالتزام بتقديم قوائم بقطع الغيار اللازمة لمدة خمس سنوات تشغيل غير مسعرة في عرضه الفني و أخرى مسعره ضمن العرض المالي , تحتفظ شركة مصفاة حمص لنفسها بحق اختيار ما تراه مناسبا أثناء الدراسة الفنية .على ان تتضمن على الأقل : 1- حساس سرعة عدد /2/ للتوربين 2-حساس انزياح محوري عدد /4/( 2 للتوربين- 2 للضاغط ) 3- حساس اهتزاز عدد /8/ ( 4 للتوربين – 4 للضاغط ) 7-3- مدة التوريد و التنفيذ : 52 أسبوع . 36 أسبوع توريد وتحضير للموقع. 16 أسبوع تنفيذ. 8 أسابيع لكل ضاغط على حدى. و المشروع سينفذ على مرحلتين . المرحلة الأولى : تسليم الضاغط الأول 500 K1A للمتعاقد وبدء العمل فيه حتى إصدار شهادة الاستلام المؤقت (PAC) بينما الضاغط الثاني 500 K1B لا يزال بالتشغيل . المرحلة الثانية : تسليم الضاغط الثاني 500 K1B وبدء العمل فيه حتى إصدار شهادة الاستلام المؤقت (PAC) . 7-4- مدة الضمان : سنة واحدة تبدأ بعد إصدار شهادة الاستلام الأولي للضاغط الأخير . 7-5- على العارض الالتزام بتقديم كافة النشرات الفنية لكافة مكونات النظام الجديد أثناء الدراسة الفنية . 7-6- على العارض الالتزام بتقديم عرضه الفني وفقا لبنود دفتر شروطنا الفني . 7-7- على المتعاقد تقديم ثلاث نسخ ورقية لكافة المخططات (كتيبات التشغيل و الاستخدام والصيانة ) والمستندات المعتمدة من قبل الشركة العامة لمصفاة حمص خلال تنفيذ المشروع . 7-8- على المتعاقد تقديم كافة البرمجيات الخاصة بالمشروع وكافة الأدوات الخاصة (كمبيوتر محمول , ترخيص البرنامج ...عدد وادوات الصيانة اللازمة – أجهزة معايرة 000الخ.). النهاية | Book of Technical Conditions For Replacement OF The Control, monitoring & alarm System FOR turbine COMPRESSORES K1 A,B In Platforming Unit /500/ On Turn Key Job Basis Objective : replacement the existing control,monitoring, alarm, and emergency shutdown system package by a new one to each compressor K1 A,B 1- Preface: 1-1 compressor/turbine package information: Manufacturer: CANTIERI NAVALI RIUNITI GENOVA RIVA TRIGOSO WORK SHOP FIRST COMPRESSOR SYRIAL NUMBER : R.9275 A SECOND COMPRESSOR SYRIAL NUMBER : R.9275 B YEAR : 1983 BACK PRESSURE STEAM TURBINE TYPE : MSVS PERFORMANCE CONDITIONS : RATED POWER : KW 1272 RATED SPEED : RPM 10652 MAXIMUM CONTINUOS SPEED : RPM 11184 OVER SPEED TRIP : RPM 12303 FIRST CRITICAL SPEED : RPM 4600 STEAM INLET PRESSURE (NORM/MAX): Kg/cm² ABS 38/42 STEAM INLET TEMPERATURE (NORM/MAX ): (450/500) C°. STEAM EXHUST PRESURE(NORM/MAX): (4/4.58) Kg/cm² ABS 1-2 Local cabinet package information: Manufacturer: CONTROL MATIC SYSTEM VIA PIETRO DALISSONE 20035 LISSONE. EEXp II T3 PANEL TYPE: QP-1 YEAR: 1983 POWER SUPPLY: 2.2 KW VOLTAGE : 110 / 220 AMPER: 10 / 20 FREQUNCY: 50 – 60 HZ PURGING TIME: 22 MINUTE 1-3 Pently Nevada package for each compressor consist of : POWER SUPLY TYPE: 7200 (base no: 4091U) TURBINE TACHOMETER MONITOR: 7200(base no: 4093U) TURBINE AXIAL DISPLACEMENT: 7200 (base no: 4093 U) TURBINE VIBRATION COPLING END: 7200 (base no: 4093U) TURBINE VIBRATION NON COPLING END: 7200 (base no:4093U) COMPRESSOR AXIAL DISPLACEMENT: 7200 (base no: 4093U) COMPRESSOR VIBRATION DISCHARGE SIDE: 7200 (base no: 4093U) COMPRESSOR VIBRATION INTAKE SIDE: 7200 (base no: 4093 U ) VIBRATION SENSOR: attached to table no 1 SPEED SENSOR: attached to table no 1 DISPLACEMENT SENSOR: attached to table no 1 Pressure transmitter for intake: Quantity : one . Range : (0 -15)kg/cm2 . Output signal : (4 -20) Ma . Pressure transmitter for discharge : Quantity : one . Range : (0 - 25)kg/cm2 . Output signal : (4 -20) Ma . 1-4 Local monitoring temperature consist of: - 11 temperature points. - one selecting switch - one digital indicator - 11 alarm red lamp signal for: high temperature alarm. 1-5 Local pressure indicator for discharge pressure monitoring (one). 1-6 Local pressure indicator for intake pressure monitoring (one). 1-7 Local speed Regulator station (Local / Remote control) (one). 1-8 Local Mechanical Speed controller: (one). Manufacturer: Wood ward company Part number: 8573-281 Serial number: 12046446 Local Mechanical shut down consist of: Electrical solenoid valve (used for emergency shutdown by flow the oil when de-energize power), Mechanical shut down system. 2-Scope of Works : Submit, install and put into operation the following for each compressor but not limited to. 2-1 A suitable cabinet should be installed beside each compressor. 2-2 change All equipment mentioned in: Preface (1-2) till (1-8). 2-3 replace of all field instruments according to P&ID . 3-Engineering standard: (latest version) 3-1 American petroleum institute (API). 3-2 American Society of mechanical Engineer (ASME). 3-3 International Electro technical commission (IEC). 3-4 International society of automation (ISA). 3-5 International Organization for Standardization (ISO). 4- Shut down system : Shut down system (fail to safe type) shall be Programmable electronic system. 5-Alarm system : Should be Programmable electronic system. 6- The ability to view and control speed, emergency shutdown, etc… from the field and control room. 7- General requirement 7-1- The bidder should pay a visit to the site to get all required information about project . 7-2- The bidder should submit spare parts lists ,for five years operation, unpriced within the technical offer and another priced ones within the financial offer , H.R.C. keeps the right to choose suitable items during the technical study. include at least: 1-Speed sensor . Quantity (2) 2- Displacement sensor . Quantity (2) 3-Vibration sensor . Quantity (4) 7-3 - period of procurement and execution : 52 weeks. 36 weeks procurement and preparation in site. 16 weeks execution. 8 weeks each compressor separately The project should be executed in two stages : Stage one : start working in the first compressor 500 K1A up to issuance (PAC) while the second compressor 500 K1B in operation. Stage two : start working in the second compressor 500 K1B up to issuance (PAC) . 7-4- Guarantee period : one year begins after issuance (PAC) for the final compressor . 7-5-The bidder should submit all technical brochure to all system component during technical study . 7-6- The bidder should itemize his technical bidden according to the book of technical conditions . 7-7- The contractor should submit three hardware copies to all diagrams (maintenance, operation and user manuals) and documents which authorized by HRC during project execution . 7-8- The contractor should submit all software that necessary to the project and all special tools (laptop ,licenses ,…….etc) . END. |
| --- | --- |

اللجنــــــــــــــة الفنيـــــــــــة

عضو                                  عضو                              عضو                             رئيس اللجنة م.سامي سطاح                    م.محرز موسى                    م.عيسى فزع                       م.سعد شحود

يعتمد                                                                                          يعتمد

رئيس قسم الأجهزة الدقيقة                                                                 مدير الصيانات الهندسية

يعتمد

المدير العام

المهندس هيثم مسوكر