| دفتر الشروط والمواصفات الفنية لتقديم محرك كهربائي ( تيار متناوب ) 6ك.ف | BOOK Of Technical Conditions & Specifications For Electric Motor ( A.C. Motor ) 6 K.V |
| --- | --- |

| المواصفات الفنية للمحرك الكهربائي 11P1A | Technical specification for electrical motor 11P1A |
| --- | --- |
| ● محرك تحريضي ثلاثي الطور ضد الانفجار- الروتر قفص سنجابي مغلق تماما و تبريده عن طريق مروحة مناسب للإقلاع المباشر و مصمم للعمل عند درجة حرارة محيطية ( 40 درجة مئوية ) و ارتفاع ( 1000 متر ) عن سطح البحر و له المواصفات التالية : | ● Ex. proof Three phase induction motor squirrel cage rotor- totally enclosed fan cooled, suitable for direct on line starting, at ambient temperature of 40 C° ,and elevation up to 1000 m above sea level with the following specifications: |
| - الاستطاعة الاسمية : 350 كيلو واط | -Rated out put power :350 k.w |
| - التوتر الاسمي : 6000 فولت متناوب | - Rated voltage: 6000V(A.C).- |
| - التردد الاسمي : 50 هرتز . | - Frequency : 50 HZ. |
| - التشغيل : دائم . | - Duty : S1. |
| - صنف العازلية : F . | - Insulation class : F. |
| - ارتفاع درجة الحرارة : B . | - Temperature rise : B. |
| - السرعة التزامنية : 3000 دورة بالدقيقة . | - S. speed : 3000 r.p.m. |
| - عامل الاستطاعة عند الحمل الكامل : 0.8 على الأقل (عامل الاستطاعة الأعلى أجدر بالتفضيل )0 | - Power factor at full load : 0.8 at least (highest P.F is preferable ). |
| - التوصيل : نجمي . | - Connection : Y( STAR ). |
| - انحرافات التردد و التوتر : حسب الستاندر IEC34.1 . | -Voltage and frequency deviations :acco .IEC standard 34.1 . |
| - نظام التبريد : : IC 411 أو IC511 | - Cooling system : IC 411 or IC511 |
| - اتجاه الدوران : كلا الاتجاهين | - Direction of rotation :Bi. Direction |
| -حماية ضد الانفجار والتنضيف الغازي والحراري للمحرك وعلبة الوصل على الأقل EXd Π BT4 | - EX .proof motor and terminal box ; at least EXd Π BT4 |
| - الأبعاد : حسب ستاندر IEC ( H ): 355mm | - Dimensions: Accto IEC Standard Frame size ( H ): 355mm |
| حماية التطويق: IP55 على الأقل | Enclosure pro ; IP55at least |
| المسخن : 220 فولط‘ 50 هرتز | -Heater:220 V , 50 HZ |
| - التثبيت : أفقي (IMB3- IM 1001 ( | - Mounting :IMB3- IM 1001 |
| - مدخل علبة الوصل: مناسب لمقطع كبل قطره الخارجي( 50مم) تقريبا - مدخل علبة الوصل المساعدة : مناسبة لمقطع كبل قطره الخارجي ( 18مم) تقريباً0 | - Terminal box entry : suitable for cable ( 50 ) mm outer diameter approx . -AUX.Terminal:suitable for cable( 18 )mm outer diameter approx . |
| - يجب إجراء التجارب التالية وتقديم بيانات مصدقة عن هذه التجارب باللغة الإنكليزية قياس مقاومة الملفات (على البارد) قياس ضياعات اللاحمل قياس الاهتزاز القياس الذي يسمح بحساب تيار وعزم فرملة الروتر القياس الذي يسمح بحساب العزم الأعظمي القياس الذي يسمح بحساب المردود وعامل الاستطاعة عند الحمل الكامل وثلاث أرباع الحمل ونصف الحمل | - The following tests should be done, and certified tests reports in English language should be provided. Measurement of windings resistance(cold) Measurement of no-load lasses. Measurement of vibration Measurement to allow calculation of locked rotor current and torque Measurement to allow calculation of pull-out torque. Measurement to allow calculation of Efficiency and power factor at: full, three quarter , and half load |
| على العارض تقديم نشرات ممهورة ومصدقة من فبله تتضمن المواصفات الفنية للمحرك المعروض 0 | -The bedder must submit brochures are signed and certified by him which include the technical specifications for the presented motor . |
| يجب على المتعاقد تقديم ثلاثة نسخ من المخططات التفصيلية وتعليمات الصيانة للدائر والثابت والتشغيل باللغة الإنكليزية 0 | -The contractor must submit detailed drawings, rotor and stator, operation and maintenance instructions, in English (3copies). |
| -على المتعاقد أن يجري الاختبارات على المحركات المطلوبة وأن يعلم المصفاة عن موعد هذه الاختبارات قبل شهرين على الأقل من موعدها | -The contractor must done the tests for the required motors and knowne the H.R.C the date of the tests before TWO months at least . |
| - يجب تقديم مداخل الكبلات ضد الانفجار مع المحرك | - Cable entry ; EX proof cables entries must be submitted with the motor |
| - يجب أن يكون العارض أو المصنع معتمدا من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة و سلسلة نظام ( ايزو 9000 ) وهذه الشهادة يجب أن تكون صالحة و قابلة للتطبيق و سارية المفعول للمواد أو للأجهزة المعروضة و يجب تقديم نسخة من هذه الشهادة مع العرض | - The bidder or manufacturer must be approved by an internationally recognized quality assurance, or standardization to the quality management system standard .( ISO 9000 ) . the certificate must be valid and applicable to the offered materials or equipment . A copy of this certificate must be submitted in the offer . |
| - الآلة المقادة: مضخة | - Driven machine : pump. |
| - نظام التزييت: تشحيم 0 | - Lubrication: grease . |
| -على العارض تقديم شهادة اختبار ضد الانفجار للمحركات المعروضة باللغة الانكليزية ويجب أن تكون صادرة عن مؤسسة دولية وتحقق التطابق التام للمحرك المقدم والمطلوب | -The bidder must submit EX.proof test certificate in English- for the offered motors it should be issued by a specialized internationally firm to certify the full conformity with the offered motor and the required |
| -توضع علبة الوصل : على اليسار منظورة من جهة القيادة أو فوق | -Terminal box arrangement at teleft viewed from drive and or above |
| صندوق النهايات للمحركات : يجب أن تدور بزاوية (4×90º)أو(2×180º)0 | - The terminal boxes of motors should be turned (4×90º) or (2×180º) |
| - الكمية المطلوبة : محرك واحد فقط 0 | - Required quantity :One motor only. |

اللجنة الفنية                                                                     رئيس اللجنة الفنية

م. ايمن ابراهيم                          م. سليمان علي                                               م. غسان الحسن