| دفتر الشروط والمواصفات الفنية لتقديم محركات كهربائية ( تيار متناوب ) توتر منخفض | BOOK Of Technical Conditions & Specifications For Electric Motors ( A.C. Motors ) Low voltage |
| --- | --- |

| المواصفات الفنية للمحركات الكهربائية 32-11b-P1 A,B,C + 1,2 ET0.6,0.7,0.8 | Technical specification for electrical motors 32-11b-P1 A,B,C + 1,2 ET0.6,0.7,0.8 |
| --- | --- |
| ● محرك تحريضي ثلاثي الطور - الروتر قفص سنجابي مغلق تماما و تبريده عن طريق مروحة مناسب للإقلاع المباشر و مصمم للعمل عند درجة حرارة محيطية ( 40 درجة مئوية ) و ارتفاع ( 1000 متر ) عن سطح البحر. و له المواصفات التالية : | ● Three phase induction motor squirrel cage rotor- totally enclosed fan cooled suitable for direct on line starting at ambient temperature of 40 C° and elevation up to 1000 m above sea level. with the following specifications: |
| - الاستطاعة الاسمية : 110 كيلو واط 0 | -Rated out put power :110 k.w |
| - التوتر الاسمي : 380 فولت – 400 فولت مقبول 0 | -Ratedvoltage:380V(A.C).-400Vis acceptable. |
| - التردد الاسمي : 50 هرتز . | - Frequency : 50 HZ. |
| - التشغيل : دائم . | - Duty : S1. |
| - صنف العازلية : F . | - Insulation class : F. |
| - ارتفاع درجة الحرارة : B . | - Temperature rise : B. |
| - السرعة التزامنية : 1500 دورة بالدقيقة . | - S. speed : 1500 r.p.m. |
| - عامل الاستطاعة عند الحمل الكامل : 0.8 على الأقل . | - Power factor at full load : 0.8 at least . |
| - التوصيل : مثلثي. | - Connection : ∆( triangular ). |
| - انحرافات التردد و التوتر : حسب الستاندر IEC34.1 . | -Voltage and frequency deviations :acc. To :IEC 34.1 . Standard . |
| - نظام التبريد : : IC 411 أو IC511 0 | - Cooling system : IC 411or IC511 . |
| - اتجاه الدوران : كلا الاتجاهين 0 | - Direction of rotation :Bi. Direction . |
| - الأبعاد : حسب ستاندر I E C : M;500mm,N;450mm P;550mm,E;140mm T;5mm.S;18.5mm (at least) α,22º,30′,Nr.Holes;8 D: 75 mm حسب مخطط الأبعاد المرفق 0 | - Dimensions: Acc.To: IEC STANDARD : M;500mm,N;450mm P;550mm,E;140mm T;5mm.S;18.5mm (at least) α,22º,30′,Nr.Holes;8 D: 75mm Acc.to attached dimensions drawing . |
| المسخن : 220 فولط , 50 هرتز0 | -Heater:220 V , 50 HZ |
| - التثبيت : عمودي (( IMVI-IM 3011 . | - Mounting : IMV1(IM3011) |
| - مدخل علبة الوصل: مناسب لمقطع كبل قطره الخارجي ( 55مم) تقريبا 0 - مدخل علبة الوصل المساعدة : مناسبة لمقطع كبل قطره الخارجي ( 18مم) تقريباً0 | - Terminal box entry : suitable for cable ( 55 ) mm outer diameter approx . -AUX.Terminal:suitable for cable( 18 )mm outer diameter approx . |
| - يجب إجراء التجارب التالية وتقديم بيانات مصدقة عن هذه التجارب باللغة الإنكليزية0 قياس مقاومة الملفات (على البارد) قياس ضياعات اللاحمل قياس الاهتزاز القياس الذي يسمح بحساب تيار وعزم فرملة الروتر 0 القياس الذي يسمح بحساب العزم الأعظمي 0 القياس الذي يسمح بحساب المردود وعامل الاستطاعة عند الحمل الكامل وثلاث أرباع الحمل ونصف الحمل 0 | - The following tests should be done and certified tests reports in English language should be provided Measurement of windings resistance(cold) Measurement of no-load lasses. Measurement of vibration. Measurement to allow calculation of locked rotor current and torque . Measurement to allow calculation of pull-out torque . Measurement to allow calculation of Efficiency and power factor at full- three-quarter and half load. |
| - يمكن قبول نشرات ممهورة ومصدقة من العارض تتضمن المواصفات الفنية للمحركات المعروضة 0 | - The brochures which are signed and certified by the bidder are accepted , they should be including the technical specification for the offered motors. |
| -على المتعاقد أن يجري الاختبارات على المحركات المطلوبة, وأن يعلم المصفاة عن موعد هذه الاختبارات, قبل شهرين على الأقل من موعدها 0 | -THE contractor must done the tests for the required motors, and known the H.R.C the date of the tests before TWO months at least . |
| - يجب تقديم مدخل الكبلات مع المحرك 0 | - Cable Glands ; cables entries must be submitted with the motor . |
| - يجب أن يكون العارض أو المصنع معتمدا من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة و سلسلة نظام ( ايزو 9000 ) وهذه الشهادة يجب أن تكون صالحة و قابلة للتطبيق و سارية المفعول للمواد أو للأجهزة المعروضة و يجب تقديم نسخة من هذه الشهادة مع العرض | - The bidder or manufacturer must be approved by an internationally recognized quality assurance or standardization to the quality , management system standard ( ISO 9000 ) . the certificate must be valid and applicable to the offered materials or equipment . A copy of this certificate must be submitted in the offer . |
| -على المتعاقد تقديم ثلاث نسخ باللغة الانكليزية لكل من: كتيبات التشغيل والصيانة للمحركات, وثلاث نسخ من المخططات التفصيلية للدائر والثابت , وتعليمات الصيانة والتشغيل للمحركات 0 - هذه الوثائق يجب أن ترسل قبل التوريد 0 | -The contractor should submit three copies in English for each of : the operation and maintenance manual of the motors, details drawings of rotor and stator , operation ,maintenance instructions for motors . - these documents should be sent before delivery . |
| -صندوق النهايات للمحركات : يجب أن تدور بزاوية (4×90º)أو(2×180º)0 | - The terminal boxes of motors should be turned (4×90º) or (2×180º) |
| حماية التطويق: IP55 ( على الأقل ) | Enclosure pro ; IP55 (at least) |
| - الآلة المقادة : مضخة 0 | - Driven machine : pump |
| - نظام التزييت : تشحيم 0 | - Lubrication : grease . |
| - الكمية المطلوبة : محرك اثنان فقط 0 | - Required quantity :Tow motors only |

DIMENSIONS  DRAWING  FOR  MOTOR

Dimensions in ; mm

| D | α | Nr.Holes | S | Frame | T | E | P | N | M | IEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 22º.30′ | 8 | 18.5 at least | 280 | 5 | 140 | 550 | 450 | 500 |  |

رئيس الشعبة                                               رئيس الدائرة                                          رئيس القسم

م0 عفيف رحال	م0 طنوس كاسوحة     	                 م0 عبد الإله دلله

مدير الطاقة

يعتمد

المدير العام / بالتكليف

م0 علي حسن طراف