| دفتر الشروط الفني لتوريد وتركيب وتشغيل محلل السيلكا في وحدة الديمي ووتر ( مفتاح باليد ) | TECHNICAL BOOK OF CONDITION TO SUPPLY , INSTALL AND OPERATE SILICOMETER ANALYZER IN DEMI-WATER UNIT (ON-TURN KEY BASIS) |
| --- | --- |

| أولا- الموضوع : جهاز قياس محتوى السيلكا يجب أن يكون من النوع الصناعي ( تشغيل مستمر), في وحدة مياه الديمي . ثانيا - الكمية: واحد فقط . ثالثا - الهدف :تركيب وتشغيل جهاز مبرمج يحدد نسبة السيلكا في مياه الديمي (ON-LINE) مزودا ب : مدخلان لعينتين مختلفتين مع إمكانية تشغيل و فصل كل عينة على حدى . شاشة إظهار رقمية ملونة تبين نسبة السيلكا لكل عينة . كلمة مرور, رسائل أعطال . مخرج للإنذار العالي /24/فولت مستمر قابل للضبط لكل عينة . مخرج /4-20/ ميلي أمبير لكل عينة. سهل الضبط والمعايرة . مجال قابل للبرمجة (1 – 1000) μg/l أو أفضل, اصغر مجال(1 – 20) μg/lأو أفضل التغذية الكهربائية 220 فولت -50 هرتز . زمن الاستجابة : اقل من 15 دقيقة . 10- الدقة : اقل من ± 2% من القراءة(0 – 500) . μg/l اقل من ± 5% من القراءة (500 – 1000) μg/l. 11-التكرارية: اقل من ± 3% من القراءة0 12- كافة المحاليل اللازمة لعمل الجهاز . رابعا - المتطلبات العامة : على العارض ان يتعهد بتقديم شهادات الاختبار اللازمة للجهاز . على العارض ان يتعهد بتقديم النشرات الفنية للجهاز المقدم مع عرضه الفني تبين الواصفات الفنية. 3-على المتعاقد تقديم كتيبات التشغيل والصيانة نسخ أصلية /نسخة واحدة /باللغة الانكليزية . 4-على المتعاقد تقديم العدد والأدوات اللازمة لأعمال الصيانة و المعايرة. 5- على المتعاقد تركيب وتشغيل الجهاز . 6- على المتعاقد احترام قواعد الأمن والسلامة في الشركة خلال تنفيذ العمل . 7-على المتعاقد تدريب أربعة عناصر على التشغيل و الصيانة لمدة سبعة أيام على الأقل في الموقع . 8- على العارض تقديم قطع غيارأساسية اللازمة لخمس سنوات تشغيلية مسعرة في عرضه المالي وغير مسعرة في عرضه الفني ويعود للشركة اختيار المناسب منها أثناء الدراسة الفنية. 9-على العارض ذكر بلد المنشأ . 10-على المتعهد ضمان عمل الجهاز سنة تشغيلية واحدة على الأقل (متضمنة المحاليل الكيميائية). 11- على المتعاقد تقديم لائحة اسمية بالمحاليل الكيميائية اللازمة لعمل الجهاز مع ذكر أرقام التصنيف لها . 12-على العارض أن يبند عرضه الفني حسب التسلسل المذكور في دفتر الشروط الفني . 13- مدة التوريد : /90/ يوم . مدة التركيب والتشغيل : /30/ يوم . 14- على المتعاقد الالتزام بتقديم محاليل التشغيل لمدة خمس سنوات حين الطلب . 15- الحماية الميكانيكية : للأجزاء على تماس مع العينة لاتقل عن.IP30 للمرسل IP65 أو أفضل . ملاحظات عامة : 1-مواصفات المياه المراد تحديد نسبة السيلكا فيها : "1- الناقلية :( 0.5) ميكرو سيمنس/ سم2 "2- PH (7 ± 1) "3- حرارة العينة: (+ 5 ←+ 45 ) م5 . "4- ضغط العينة الاعظمي : 5.5 بار. 2- حرارة الجو المحيطية ( +5 ← +45)5 م . 3-الرطوبة المحيطية: 95%رطوبة نسبية غير متكاثف | FIRSTLY - Objective : silikometer analyzer should be industrial type ( continuous measurement operation), In demineralization unit SECONDLY - Quantity: only one. THIRDLY Scope :Installation and operation of Programmable silikometer analyzer in demineralization ON-LINE equipped with: 1-Two inlets for two different samples, and ability to operate ON and OFF each sample Separately. 2-Color digital display screen shows the ratio of Silica for each sample alone. 3-Password protection ,text error and Diagnostic message. 4-High alarm selectable output /24vdc/ for Each sample. 5-Analogue output signal /4-20/M.A for each Sample. 6-Easy and simple in operation and Calibration. 7-Programmable range: (1-1000) μg/l or best Minimum range (1 – 20) μg/l or best. 8-Power supplies 220 VAC-50Hz. 9-Response time: less than 15 mins. 10-Accuracy: <± 2% of reading (0 – 500) ppb. <±5% of reading (500 – 1000) ppb. 11-Repeatability : less than ±3% of reading 12-All necessary chemical solutions for Operation. FOURTHLY - GENERAL REQUIRMENT : 1-The bidder should undertake to provide all necessary testing certificates of the Instrument. 2-The bidder should submit the technical brochures of the submitted device with his technical offer that indicate its specifications . 3 -The contractor should submit original Catalogues of operation, maintenance. And service manuals in English (one copy). 4- The contractor should submit all necessary equipment for special maintenance and Calibration works. 5-The contractor should install and operate The analyzer. 6-The contractor should respect all safety rules issued by H.R.C safety department during Work execution. 7-The contractor should train four technicians on operation and maintenance for /7/ days in the site. 8-The bidder should submit basic spare parts for /5/ years operation,unpriced lists within the technical offer and priced ones within the financial offer HRC keeps it's right to choose Suitable items during the technical study. 9- The bidder should Mention The country of origin. 10-The contractor should guarantee the system For one year of operation at least (included chemical solution). 11-The contractor should submit the necessary chemical solution lists required for operation of the analyzer with their item Numbers. 12- The technical offer should be itemized according to our technical book of conditions. 13- Delivery period: /90/ days . Installation and operation period: /30/ days. 14- The contractor should undertake to supply reagent solutions for five years On request. 15- Ingress protection: Wetted part with sample not less than IP30. For transmitter IP65 or better. GENERAL REMARKS 1-The specification of water which needed analyzing and determining the silica in it: " 1-Conductivity :( 0.5 ) µ s /cm2 "2-PH ( 7 ± 1 ) "3- Sample temperature : (+ 5 → + 45 ) 0 C "4 - Max sample pressure: 5.5 bar. 2-Ambient temperature: (+ 5 → +45)0 C. 3-Ambient Humidity :up to 95%RH non- Condensing. |
| --- | --- |

عضو                                                    عضو                                                  رئيس اللجنة

م. عيسى الشكور                                       ك. علي عكاري                                         م. كاسر ابراهيم

يعتمد الأجهزة الدقيقة                                   يعتمد مدير الصيانات

م.كاسر ابراهيم                                          م.هيثم مسوكر

# يعتمد

# المدير العام بالتكليف

# المهندس. علي  حسن  طراف